## Sheet1
附表3：
静宁县2024年第一季度居民生活饮用水水质卫生监测明细表
样品编号 | 采样点详细地址 | 检测项目 | 微生物指标（3项） |  |  | 毒理指标（9项） | [8 empty] | 感官性状和一般化学指标（16项） | [15 empty] | 消毒剂指标（1项） | 结果评价 （符合或不符合国家标准）
|  |  | 菌落 | 总大肠 | 大肠埃希氏菌/MPN/100mL | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 色度（铂钴）/度 | 浑浊 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3）（mg/L） | 高锰酸盐指数（以 Ｏ２ 计）／（ｍｇ／ml | 氨（以N计）/（mg/L） | 游离氯（mg/L）
|  |  | 总数（CFU/mL） | 菌群/MPN/100mL | [11 empty] | 度（NTU）
|  | 国家标准 | <100 | 不得检出 | 不得检出 | <0.01 | <0.005 | <0.05 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <1.0 | <10 | <0.7 | <15 | <1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.2 | <0.3 | <0.1 | <1.0 | <1.0 | <250 | <250 | <1000 | <450 | <3 | <0.5 | ≥0.02
1 | 城关镇建兴嘉园 | 检测结果 | 1 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 49.0 | 133 | 449 | 178.2 | 0.8 | <0.025 | 0.07 | 符合
2 | 城关镇建兴明珠 | 检测结果 | 2 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.57 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 51.0 | 129 | 443 | 182.2 | 0.88 | <0.025 | 0.08 | 符合
3 | 静宁一中 | 检测结果 | 1 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.6 | <0.008 | 0.02 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 46.0 | 141 | 438 | 184.2 | 0.8 | <0.025 | 0.08 | 符合
4 | 城关镇公用事业管理局 | 检测结果 | 4 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | 0.02 | <0.008 | <0.008 | 0.01 | 47.0 | 135 | 447 | 178.2 | 0.88 | <0.025 | 0.08 | 符合
5 | 静宁县城市管理综合执法局 | 检测结果 | 5 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.01 | 0.009 | <0.008 | <0.01 | 45.0 | 139 | 438 | 182.2 | 0.88 | <0.025 | 0.07 | 符合
6 | 静宁县人民医院 | 检测结果 | 5 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.55 | <0.008 | 0.01 | 0.009 | <0.008 | <0.01 | 44.0 | 140 | 421 | 174 | 0.8 | <0.025 | 0.07 | 符合
7 | 城关镇顺昌嘉园 | 检测结果 | 5 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.54 | <0.008 | <0.01 | 0.01 | <0.008 | <0.01 | 50.0 | 133 | 429 | 184.2 | 0.8 | <0.025 | 0.07 | 符合
8 | 城关镇北二环翔宇商住楼 | 检测结果 | 4 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.3 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.56 | <0.008 | 0.02 | 0.009 | <0.008 | <0.01 | 46.0 | 141 | 440 | 180.2 | 0.88 | <0.025 | 0.07 | 符合
9 | 城关镇新城村 | 检测结果 | 4 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.01 | 0.009 | <0.008 | <0.01 | 45.0 | 139 | 453 | 178.2 | 0.88 | <0.025 | 0.07 | 符合
10 | 静宁县疾控中心 | 检测结果 | 5 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.01 | 0.008 | <0.008 | <0.01 | 49.0 | 137 | 446 | 182.2 | 0.88 | <0.025 | 0.07 | 符合
11 | 静宁县余湾乡韩店村 | 检测结果 | 15 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.5 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 63.0 | 185 | 645 | 264.2 | 1.04 | <0.025 | 0.06 | 符合
12 | 静宁县余湾乡苗岘村 | 检测结果 | 17 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 64.0 | 170 | 631 | 268.2 | 0.96 | <0.025 | 0.06 | 符合
13 | 静宁县仁大乡南门村 | 检测结果 | 15 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.6 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 71.0 | 183 | 604 | 254.2 | 1.2 | <0.025 | 0.06 | 符合
14 | 静宁县仁大乡刘川村 | 检测结果 | 11 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.5 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | 0.01 | 69.0 | 180 | 629 | 256.2 | 0.96 | <0.025 | 0.06 | 符合
15 | 静宁县贾河乡贾河村 | 检测结果 | 17 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.66 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 68.0 | 184 | 637 | 266.2 | 1.04 | <0.025 | 0.05 | 符合
16 | 静宁县贾河乡剪岔村 | 检测结果 | 17 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.68 | <0.008 | 0.02 | <0.008 | <0.008 | 0.01 | 65.0 | 182 | 599 | 264.4 | 1.12 | <0.025 | 0.05 | 符合
17 | 静宁县三合乡光华村 | 检测结果 | 13 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.5 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.65 | <0.008 | 0.01 | <0.008 | <0.008 | 0.01 | 70 | 176 | 608 | 268.2 | 1.04 | <0.025 | 0.06 | 符合
18 | 静宁县三合乡王湾村 | 检测结果 | 18 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.5 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.63 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 71 | 177 | 589 | 258.2 | 1.12 | <0.025 | 0.06 | 符合
19 | 静宁县新店乡甘坡村 | 检测结果 | 19 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 68 | 183 | 621 | 270.2 | 1.2 | <0.025 | 0.06 | 符合
20 | 静宁县新店乡新店村 | 检测结果 | 21 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.68 | <0.008 | 0.02 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 64 | 185 | 657 | 272.2 | 1.2 | <0.025 | 0.06 | 符合
21 | 静宁县曹务镇店子村 | 检测结果 | 19 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.6 | <0.008 | 0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 63 | 176 | 603 | 274.2 | 1.12 | <0.025 | 0.06 | 符合
22 | 静宁县曹务镇永丰村上后川 | 检测结果 | 16 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.002 | 0.4 | <0.2 | <0.04 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.64 | <0.008 | 0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.01 | 65 | 178 | 615 | 272.2 | 1.12 | <0.025 | 0.06 | 符合